MEMORIAL DE CÁLCULO

PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

OBRA:

-

ENDEREÇO:

-

OBJETIVO:

O presente Memorial visa descrever e analisar o projeto da edificação acima mencionada, que se compõe de uma edificação mista (residencial e comercial), procurando atender as normas da ABNT.

Durante a elaboração do projeto, observou-se a perfeita economia, funcionalidade e simplicidade, sem, no entanto, ultrapassar as seguintes normas técnicas:

NBR 5626 – Instalações Prediais de Água Fria

NBR 8160 – Instalações Prediais de Esgoto Sanitário

NBR 10844 - Instalações Prediais de Águas Pluviais

NBR 7229 - Projeto, construção e operação de sistemas de tanques sépticos

INSTALAÇÃO DE ÁGUA FRIA

A alimentação de água fria da edificação consiste em quatro ramais de 25mm em PVC, 02 que entra pela Rua XXX, em seguida segue até um reservatório elevado com capacidade calculada abaixo, de acordo com o número de ocupantes da edificação e o consumo diário per capita. A edificação é de uso misto: residencial e comercial, portanto, dois ramais serão dimensionados para uso comercial e dois ramais para uso residencial, como detalhado abaixo:

OBS: Previsão de 02 ramais vindo pela Rua Walter Catunda, por conta de possível individualização dos pontos(dois).

CÁLCULO DO RESERVATÓRIO CÓDIGO DE OBRAS E POSTURAS DIMENSIONAMENTO DA LOTAÇÃO E SAÍDA DAS EDIFICAÇÕES Consumo Diário de Água Fria (CD) dos apartamentos 0B e 0C utilizados como residencial: USO; DESCRIÇÃO; EXEMPLOS; POPULAÇÃO. RESIDENCIAL; Habitações unifamiliares; Casas térreas ou assobradadas, isoladas Ou não; Duas pessoas por Dormitório.

- CD = NxC Considerando 2 pessoas por dormitório temos: - N = Número de ocupantes da edificação = 4 dormitórios x 2 habitantes/dormitório - N = 8habitantes - C = Consumo Per Capita da Edificação =150L/hab./dia (Padrão Alto) - Então; - CD = 8x 150 = 1200,00Litros/dia ou 1,2 m³/dia Sabendo que o reservatório elevado deve ter capacidade para abastecer a edificação por um período de 2 dias: - VCD1 = CD x 2 dias = 1200x 2 = 2400Litros ou 2,4m³. USO; DESCRIÇÃO; EXEMPLOS; POPULAÇÃO. INDUSTRIAL, COMERCIAL DE ALTO RISCO, ATACADISTA E DEPÓSITOS; Locais onde as atividades exercidas e os materiais utilizados e/ou depositados apresentam médio potencial de incêndio; Atividades que manipulam e/ou depositam os materiais classificados como de médio risco de incêndio, tais como fábricas em geral, onde os materiais utilizados não são combustíveis e os processos não envolvem a utilização intensiva de combustíveis; Uma pessoa por 10,00m² de área. Consumo Diário de Água Fria (CD) ,Ponto A, utilizado como Comercial: N = AC/10, Onde: Consideraremos uma pessoa a cada 10m² de área: N = Número de ocupantes da edificação AC = Área Construída do ponto comercial = 63,33m² Então: N = 63,33 / 10 = 6,3 pessoas = 7 pessoas CD = NxC C = Consumo Per Capita da Edificação = 50L/hab./dia (Comercial), porém, será adotado 100L/hab./dia CD = 7 * 100 = 700l ou 0,7m³ VCD2 x 2 = 700x 2 = 1400Litros ou 1,4m³. Volume total do Reservatório: VCD1+VCD2 = 2400l+1400l=3800l ou 3,8m³ Adotaremos 4000l ou 4m³. Área da caixa dágua de acordo com o projeto arquitetônico 3,60m². Então a altura da Lâmina D’ água, será 1,11m, e a altura da Caixa D’água será, portanto, 1,50m, com Barrilete: 0,80m de acordo com projeto de arquitetura.

Dimensionamento do Barrilete de Alimentação de Água Fria

Levantamento Total dos Pesos das Unidades de Consumo

|  | PEÇAS | QUANT | PESOS | TOTAL | DIÂMETRO CALCULADO | DIAMETRO ADOTADO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AF06 AF08 | PIA | 1 | 0,7 | 0,7 | ø25mm | Ø25mm |
|  | FI | 1 | 0,1 | 0,1 | ø25mm | Ø25mm |
|  |  |  | TOTAL: | 0,8 | ø25mm | ø32mm |

|  | PEÇAS | QUANT | PESOS | TOTAL | DIÂMETRO CALCULADO | DIAMETRO ADOTADO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MLR | 1 | 1,0 | 1,0 | ø25mm | ø25mm |
| AF05 AF07 | TQ | 1 | 0,7 | 0,7 | ø25mm | Ø25mm |
|  |  |  | TOTAL: | 1,7 | ø25mm | ø32mm |

|  | PEÇAS | QUANT | PESOS | TOTAL | DIÂMETRO CALCULADO | DIAMETRO ADOTADO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AF01,AF03, AF04,AF09 AF10 | LV | 1 | 0,3 | 0,3 | ø25mm | Ø25mm |
|  | DH | 1 | 0,1 | 0,1 | ø25mm | Ø25mm |
|  | VS | 1 | 0,3 | 0,3 | ø25mm | Ø25mm |
|  | CH | 1 | 0,4 | 0,4 | ø25mm | Ø25mm |
|  | TOTAL | - | - | 1,1 | Ø25mm | ø32mm |

|  | PEÇAS | QUANT | PESOS | TOTAL | DIÂMETRO CALCULADO | DIAMETRO ADOTADO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AF02 | LV | 1 | 0,3 | 0,3 | ø25mm | Ø25mm |
|  | DH | 1 | 0,1 | 0,1 | ø25mm | Ø25mm |
|  | VS | 1 | 0,3 | 0,3 | ø25mm | Ø25mm |
|  |  |  |  |  | ø25mm | Ø25mm |
|  | TOTAL | - | - | 0,7 | Ø25mm | ø32mm |

|  | PRUMADAS | QUANT | PESOS | TOTAL | DIÂMETRO CALCULADO | DIAMETRO ADOTADO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AF´S | AF - 01 | 1 | 1,1 | 1,1 | ø25mm | Ø25mm |
|  | AF - 02 | 1 | 0,7 | 0,7 | ø25mm | ø25mm |
|  | AF - 03 | 1 | 1,1 | 1,1 | ø25mm | ø25mm |
|  | AF - 04 | 1 | 1,1 | 1,1 | ø25mm | ø25mm |
|  | AF - 05 | 1 | 1,7 | 1,7 | ø25mm | ø25mm |
|  | AF - 06 | 1 | 0,8 | 0,8 | ø25mm | ø25mm |
|  | AF - 07 | 1 | 1,7 | 1,7 | ø25mm | ø25mm |
|  | AF - 08 | 1 | 0,8 | 0,8 | ø25mm | ø25mm |
|  | AF - 09 | 1 | 1,1 | 1,1 | ø25mm | ø25mm |
|  | AF - 10 | 1 | 1,1 | 1,1 | ø25mm | Ø25mm |
|  | TOTAL | - | - | 11,2 | Ø25mm | ø32mm |

INSTALAÇÃO DE ESGOTO

A instalação de esgoto sanitário foi elaborada de modo a permitir um rápido escoamento dos dejetos e fácil desobstrução, bem como a perfeita vedação dos gases para o interior da edificação através de sifões.

As tubulações serão executadas em PVC branco tipo esgoto. Os ramais se unem a uma caixa coletora, tendo como destino final uma fossa e um sumidouro.

| DIMENSIONAMENTO DOS RAMAIS DE ESGOTO LEVANTAMENTO DAS UNIDADES HUNTER DE CONTRIBUIÇÃO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Unidades | Valor | Quantidade | Total |
| VS | 6 | 6 | 36 |
| CHUV | 2 | 5 | 10 |
| DM | 1 | 6 | 6 |
| LV | 1 | 6 | 6 |
| TQ | 3 | 2 | 6 |
| PIA | 3 | 2 | 6 |
| MLR | 3 | 2 | 6 |
| Somatório Total = |  |  | 76 |

Adotamos, portanto um ramal coletor de Bitola igual a 100mm

Inclinação da Tubulação = 1,0%

DIMENSIONAMENTO DA FOSSA SÉPTICA Vc = N x C, Onde: N= Número de Ocupantes da Edificação = 8hab+7hab = 15hab C= Contribuição de Despojos dos Moradores = 160L/hab/dia(residencial alto) e 50L/hab/dia(comercial). Então; Vc= 8x130 + 7 * 50 = 1390L/dia Taxa de Absorção do Solo (Ta) = 85L/m², pois o solo é silte argiloso. Taxa de Acumulação Total de Lodo (K) = 57 Período de Detenção (T) = 1 Dias Contribuição de Lodo Fresco (Lf) = 1L/pessoa/dia(residencial) Contribuição de Lodo Fresco (Lf) = 0,20L/pessoa/dia(comercial) Cálculo do Volume Útil V=1000+N x (CxT + KxLf) = 1000+8x(160x1,00 +57x1) + 7x(50x1,00 +57x0,20) = 3,16 m³ Área da Fossa segundo o Projeto = 2,60m² Comprimento Útil da Fossa segundo o Projeto = 2,00 m Largura Útil da Fossa segundo o Projeto = 1,30 m Altura Calculada da Fossa = 3,16/2,60 = 1,22m Altura Útil adotada da Fossa = 1,50 m

DIMENSIONAMENTO DO SUMIDOURO Área de Infiltração:

Ai = Vc/Ta Então; Ai= 1390/85 = 16,35m² Dimensões do Sumidouro: Largura útil do sumidouro= 1,60 m Comprimento útil do sumidouro= 2,70m Altura do sumidouro= 1,50m Então; Área do Fundo do Sumidouro = 4,32m² Área das Paredes do Sumidouro = 2,70* 1,50 * 2 + 1,60* 1,50 * 2 = 12,90m² Somatório das Áreas = 17,22 m² > Ai = 16,35m² , portanto, com essas dimensões o Sumidouro comporta com a quantidade de líquido que irá receber.

VENTILAÇÃO:

O projeto de instalação de ventilação foi elaborado de modo a permitir a saída dos gases que se formem no interior das tubulações de esgoto e devem apresentar uma extremidade superior na coberta, ou seja, em contato com o ar atmosférico.

| DIMENSIONAMENTO DAS COLUNAS DE VENTILAÇÃO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CV | Ramal (mm) | U.H.C. do Ramal | Comprimento CV(m) | φ (mm) |
| CV01 | 100 | 10 | 4,80 | 50 |
| CV02 | 100 | 10 | 4,80 | 50 |
| CV03 | 100 | 10 | 4,80 | 50 |
| CV04 | 100 | 10 | 4,80 | 50 |
| CV05 | 100 | 10 | 7,80 | 50 |
| CV06 | 100 | 10 | 7,80 | 50 |

CAIXAS DE INSPEÇÃO, GORDURA E SABÃO

Serão utilizadas caixas de inspeção, gordura e sabão, conforme a NBR-8160, com as seguintes características:

Medição interno = 60 cm

Parte submersa do septo = 40 cm

Capacidade de retenção = 216 litros

Diâmetro nominal da tubulação = 100 mm

INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS

DIMENSIONAMENTO DAS CALHAS

Área de contribuição: A1 = 52,10m²;A2 = 8,92m²  ; A3 = 30,05m²

Local : Sobral (CE).

Período de retorno: 5 anos.(i=156mm)

Material de calha: Concreto

Declividade de calha: 1,0%(mínimo).

Calha trabalhando a 1/2 seção.

Q1 = 156x 52,10 = 135,46Litros/min.

60

Q2 = 156x 8,92 = 23,19Litros/min.

60

Q3 = 156x 30,05 = 78,13Litros/min.

60

# Serão utilizados 03 calhas de concreto medindo 300mm de largura x 200mm de altura, com caimento indicado no projeto de águas pluviais.

Serão utilizados 2 Condutores verticais em PVC com diâmetro de Ø100mm, fixado na alvenaria para condução da água vertical para a sarjeta.

LOCAL, DATA.

Atenciosamente,

________________________________________

-