## Plan1
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
CIRCUITO | DESCRIÇÃO | ILUMINAÇÃO(W) |  |  | TOMADAS(W) |  |  |  | TOTAL | POTÊNCIA | FATOR | POTÊNCIA | CORRENTE | DISJUNTOR | FIO/CABO | FASES | A | B | C
|  | 16 | 20 | 40 | 100 | 600 | 1600 | 3500 | UNIDADE | ATIVA(W) | DE POTÊNCIA | APARENTE | DE PROJETO | A | mm² | ABC | A B C | (W) | (W)
1 | TUG QUARTOS 1 | 2 | 3 | 2 | 15 | 2 | 0 | 0 |  | 2872 | 1 | 2872 | 13.0515 | 1x20 | 1F+N+ T #2.5 | B | 0 | 2872 | 0
2 | TUG QUARTOS 2 | 1 | 1 | 2 | 14 | 1 | 0 | 0 |  | 2116 | 1 | 2116 | 9.616 | 1X10 | 1F+N+ T #2.5 | C | 0 | 0 | 2116
3 | TUG ESTAR/JANTAR | 0 | 2 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 |  | 1420 | 1 | 1420 | 6.453 | 1x10 | 1F+N+ T #2.5 | A | 1420 | 0 | 0
4 | TUG COZINHA/SERVIÇO | 0 | 1 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 |  | 2700 | 1 | 2700 | 12.2699 | 1X16 | 1F+N+ T #2.5 | C | 0 | 0 | 2700
5 | AR EXTERNO | 9 | 0 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 |  | 1644 | 1 | 1644 | 7.471 | 1X10 | 1F+N+ T #2.5 | A | 1644 | 0 | 0
6 | DECK/PISCINA | 11 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |  | 1836 | 1 | 1836 | 8.3435 | 1X10 | 1F+N+ T #2.5 | B | 0 | 1836 | 0
7 | AR COND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1600 | 1 | 1600 | 7.271 | 1X10 | 1F+N+ T #2.5 | A | 1600 | 0 | 0
8 | AR COND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1600 | 1 | 1600 | 7.271 | 1X10 | 1F+N+ T #2.5 | B | 0 | 1600 | 0
9 | AR COND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1600 | 1 | 1600 | 7.271 | 1X10 | 1F+N+ T #2.5 | C | 0 | 0 | 1600
10 | AR COND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1600 | 1 | 1600 | 7.271 | 1X10 | 1F+N+ T #2.5 | A | 1600 | 0 | 0
11 | CHUV. ELÉTRICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 3500 | 1 | 3500 | 15.9054 | 1X20 | 1F+N+ T #4.0 | A | 3500 | 0 | 0
12 | CHUV. ELÉTRICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 3500 | 1 | 3500 | 15.9054 | 1X20 | 1F+N+ T #4.0 | B | 0 | 3500 | 0
13 | CHUV. ELÉTRICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 3500 | 1 | 3500 | 15.9054 | 1X20 | 1F+N+ T #4.0 | C | 0 | 0 | 3500
14 | MOTOR PORTÃO(600W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 600 | 1 | 600 | 2.7266 | 1x10 | 1F+N+ T #2.5 | B | 0 | 0 | 600
15 | BOMBA PISCINA(1000W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1000 | 1 | 1000 | 4.5444 | 1x10 | 1F+N+ T #2.5 | A | 1000 | 0 | 0
16 | DRENO PISCINA(1200W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1200 | 1 | 1200 | 5.4533 | 1x10 | 1F+N+ T #2.5 | B | 0 | 1200 | 0
17 | RESERVA
18 | RESERVA
19 | RESERVA
20 | RESERVA
TOTAL: | [11 empty] | 32288 | 66.0283 |  | 3F+N+ T # 16.0 | ABC | 10764 | 11008 | 10516