## QUADRO DE CARGAS
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CARGAS
CIRCUITO | DESCRIÇÃO | ILUMINAÇÃO |  |  | TOMADAS(TUG'S) |  | TUE | POTÊNCIA | FATOR | POTÊNCIA | CORRENTE | DISJUNTOR | FIO/CABO | FASES | A | B | C
|  | 20 | 30 | 100 | 100 | 600 |  | ATIVA(W) | DE POTÊNCIA | APARENTE | DE PROJETO | A | MM2 | ABC | A B C | (W) | (W)
MEDIDOR 1: QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 1 (PARA 16 DISJUNTORES) - POSTO E ADMINISTRAÇÃO
1 | ILUMINAÇÃO ADMINISTRAÇÃO | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 1 | 340 | 1.7773 | 10 | 1F+N+ T #2.5 | C | 0 | 0 | 340
2 | ILUMINAÇÃO POSTO 1 | 3 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 760 | 1 | 760 | 3.9727 | 10 | 1F+N+ T #2.5 | A | 760 | 0 | 0
3 | ILUMINAÇÃO POSTO 2 | 3 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 760 | 1 | 760 | 3.9727 | 10 | 1F+N+ T #2.5 | B | 0 | 760 | 0
4 | ILUMINAÇÃO POSTO 3 | 3 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 760 | 1 | 760 | 3.9727 | 10 | 1F+N+ T #2.5 | C | 0 | 0 | 760
5 | TUG ADM E WCS | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 700 | 1 | 700 | 3.6591 | 16 | 1F+N+ T #2.5 | A | 700 | 0 | 0
6 | TUG COZINHA | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1100 | 1 | 1100 | 5.75 | 16 | 1F+N+ T #2.5 | B | 0 | 1100 | 0
7 | BOMBA 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1060 | 1 | 1060 | 5.5409 | 16 | 3F+N+ T #2.5 | ABC | 333.3333 | 333.3333 | 333.3333
8 | BOMBA 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1 | 1000 | 5.2273 | 16 | 3F+N+ T #2.5 | ABC | 333.3333 | 333.3333 | 333.3333
9 | BOMBA 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1 | 1000 | 5.2273 | 16 | 3F+N+ T #2.5 | ABC | 333.3333 | 333.3333 | 333.3333
10 | BOMBA 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1 | 1000 | 5.2273 | 16 | 3F+N+ T #2.5 | ABC | 0 | 0 | 0
11 | AR CONDICIONADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 1600 | 1 | 1600 | 8.3636 | 16 | 1F+N+ T #2.5 | B | 0 | 1600 | 0
12 | COMPRESSOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 1 | 250 | 1.3068 | 10 | 1F+N+ T #2.5 | B | 0 | 250 | 0
13 | RESERVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
14 | RESERVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
15 | RESERVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
16 | RESERVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[6 empty] | POTENCIA TOTAL COM FATOR DE DEMANDA QD1 = |  |  |  | 8071 | 36.6864 | 50 | 3F+N+ T # 10.0 | ABC | 2460 | 4710 | 2100
MEDIDOR 1: QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 2 - GERÊNCIA
1 | ILUMINAÇÃO | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 1 | 240 | 1.2545 | 10 | 1F+N+ T #2.5 | A | 240 | 0 | 0
2 | TUG 1 - GARAGEM | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 600 | 1 | 600 | 3.1364 | 16 | 1F+N+ T #2.5 | A | 600 | 0 | 0
3 | TUG 2 - GERENCIA E SUÍTE | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1200 | 1 | 1200 | 6.2727 | 16 | 1F+N+ T #2.5 | A | 1200 | 0 | 0
4 | AR CONDICIONADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 1600 | 1 | 1600 | 8.3636 | 16 | 1F+N+ T #2.5 | A | 1600 | 0 | 0
4 | AR CONDICIONADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 1600 | 1 | 1600 | 8.3636 | 16 | 1F+N+ T #2.5 | A | 1600 | 0 | 0
6 | RESERVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[6 empty] | POTENCIA TOTAL COM FATOR DE DEMANDA QD2 = |  |  |  | 4344 | 19.7455 | 25 | 1F+N+ T # 4.0 | ABC | 5240 | 0 | 0
[6 empty] | POTENCIA TOTAL MEDIDOR 1(QD1+QD2) = |  |  |  | 12415 | 56.4318 | 60 | 3F+N+ T # 16.0 | ABC | 15400 | 9420 | 4200
MEDIDOR 2: QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 3 - CONVENIÊNCIA
1 | ILUMINAÇÃO | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1 | 80 | 0.41818 | 10 | 1F+N+ T #2.5
2 | TUG 1 -CONVENIÊNCIA | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 800 | 1 | 800 | 4.1818 | 16 | 1F+N+ T #2.5
2 | TUG 2 - COZINHA | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1100 | 1 | 1100 | 5.75 | 16 | 1F+N+ T #2.5
3 | AR CONDICIONADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 1600 | 1 | 1600 | 8.3636 | 16 | 1F+N+ T #2.5
4 | RESERVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5 | RESERVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | RESERVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[6 empty] | POTENCIA TOTAL COM FATOR DE DEMANDA QD3 = |  |  |  | 2248 | 10.2182 | 20 | 1F+N+ T # 4.0
[6 empty] | POTENCIA TOTAL MEDIDOR 2(QD3) = |  |  |  | 2248 | 10.2182 | 20 | 1F+N+ T # 4.0