RAMILOS SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSTRUÇÕES E REFORMAS

MEMORIAL DESCRITIVO E DE CÁLCULO

PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS – ÁGUA FRIA, ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS

OBRA: POSTO DE COMBUSTÍVEL

CONTRATANTE:

ENDEREÇO:

CIDADE

DATA

MEMORIAL DESCRITIVO E DE CÁLCULO

PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS – ÁGUA FRIA, ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS

- DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Trata-se de um estabelecimento comercial, no seguimento de venda de combustíveis, localizado na rodovia ENDEREÇO, pertencente a empresa EMPRESA.

A edificação conta com uma área construída de 651.23 m² e perímetro de 105.55 m, neste, possuindo ambientes para área de bombas, destinado ao comércio de combustíveis, assim como área administrativa, área reservada a gerencia e área para conveniência, assim como banheiros sanitários destinados aos funcionários e clientes, o ultimo possuindo adaptação para cadeirantes.

- OBJETIVO

O presente Memorial visa descrever e analisar o projeto da edificação acima mencionada, que se compõe de uma edificação comercial, procurando atender as normas da ABNT.

Durante a elaboração do projeto, observou-se a perfeita economia, funcionalidade e simplicidade, sem, no entanto, ultrapassar as seguintes normas técnicas:

NBR 5626 – Instalações Prediais de Água Fria

NBR 8160 – Instalações Prediais de Esgoto Sanitário

NBR 10844 - Instalações Prediais de Águas Pluviais

NBR 7229 - Projeto, construção e operação de sistemas de tanques sépticos

- INSTALAÇÃO DE ÁGUA FRIA

A alimentação de água fria da edificação consiste em um sistema de distribuição indireto, alimentado por um reservatório superior, este sendo abastecido por águas subterrâneas através de um poço profundo locado dentro da propriedade.

- Cálculo do reservatório A capacidade dos reservatórios de uma instalação predial de água fria deve ser estabelecida levando-se em consideração o padrão de consumo de água no edifício e, onde for possível obter informações, a freqüência e duração de interrupções do abastecimento. Quanto ao consumo por tipo de edificação, a literatura faz recomendações para cada tipo específico de comércio. Em Postos de serviço para automóveis é recomendável o uso de 150L por veículo.

USO; DESCRIÇÃO; EXEMPLOS; POPULAÇÃO. INDUSTRIAL, COMERCIAL DE ALTO RISCO, ATACADISTA E DEPÓSITOS; Locais onde as atividades exercidas e os materiais utilizados e/ou depositados apresentam grande potencial de incêndio; Atividades que manipulam e/ou depositam os materiais classificados como de grande risco de incêndio, tais como marcenarias, fábrica de caixas, de colchões, subestações, lavanderias a seco, estúdios de TV, gráficas, fábrica de doces, heliportos, e outros; Uma pessoa por 10,00m² de área. Consumo Diário de Água Fria (CD): N = AC/10, Onde: Consideraremos uma pessoa a cada 10m² de área: N = Número de ocupantes da edificação AC = Área Construída do ponto comercial = 163.86 m² Então: N = 163.86 m²/ 10 = 16,38 pessoas = 17 pessoas CD = NxC C = Consumo Per Capita da Edificação = 50L/hab/dia (Comercial). CD = 17 * 500 = 850l ou 0,85m³ VCD2 x 2 = 850x 2 = 1700Litros ou 1,4m³. Volume total do Reservatório: 1700Litros ou 1,4m³. Embora esse valor seja suficiente para suprir as necessidades da edificação, adotaremos um volume de 10000l ou 10m³. Barrilete: 0,45m de acordo com projeto de arquitetura.

3.2 Dimensionamento dos sub-ramais, colunas de distribuição e do Barrilete de Alimentação de Água Fria

Os sub-ramais serão dimensionados de acordo com as peças a serem utilizadas em cada ponto, de acordo com o peso atribuído a cada um deles. Posteriormente, com o somatório das peças que contém cada coluna, é feito um quantitativo do acumulado em cada uma dela e, posteriormente, calculado seu diâmetro. Na mesma lógica, isso é feito para o calculo do barrilete, levando em consideração o peso atribuído para todas as peças utilizadas em todas as colunas.

O projeto conta com cinco colunas de água fria (AF) que são:

|  | PEÇAS | QUANT | PESOS | TOTAL | DIÂMETRO CALCULADO | DIAMETRO ADOTADO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AF01 | LV | 2 | 0,3 | 0,6 | ø25mm | Ø25mm |
|  | VS | 2 | 0,3 | 0,6 | ø25mm | Ø25mm |
|  | DH | 2 | 0,4 | 0,8 | ø25mm | ø25mm |
|  |  |  | TOTAL: | 2,0 | ø25mm | ø32mm |

|  | PEÇAS | QUANT | PESOS | TOTAL | DIÂMETRO CALCULADO | DIAMETRO ADOTADO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AF02 | LV | 1 | 0,3 | 0,3 | ø25mm | Ø25mm |
|  | VS | 1 | 0,3 | 0,3 | ø25mm | Ø25mm |
|  | DH | 1 | 0,4 | 0,4 | ø25mm | ø25mm |
|  |  |  | TOTAL: | 1,0 | ø25mm | ø32mm |

|  | PEÇAS | QUANT | PESOS | TOTAL | DIÂMETRO CALCULADO | DIAMETRO ADOTADO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AF03 | LV | 2 | 0,3 | 0,6 | ø25mm | Ø25mm |
|  | VS | 2 | 0,3 | 0,6 | ø25mm | Ø25mm |
|  | DH | 2 | 0,4 | 0,8 | ø25mm | ø25mm |
|  | MC | 3 | 0,3 | 0,9 | ø25mm | ø25mm |
|  |  |  | TOTAL: | 2,9 | ø25mm | ø32mm |

|  | PEÇAS | QUANT | PESOS | TOTAL | DIÂMETRO CALCULADO | DIAMETRO ADOTADO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AF04 | LV | 1 | 0,3 | 0,3 | ø25mm | Ø25mm |
|  | VS | 1 | 0,3 | 0,3 | ø25mm | Ø25mm |
|  | DH | 1 | 0,4 | 0,4 | ø25mm | ø25mm |
|  |  |  | TOTAL: | 1,0 | ø25mm | ø32mm |

|  | PEÇAS | QUANT | PESOS | TOTAL | DIÂMETRO CALCULADO | DIAMETRO ADOTADO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AF05 | PI | 2 | 0,7 | 1,4 | ø25mm | Ø25mm |
|  |  |  | TOTAL: | 1,4 | ø25mm | ø32mm |

|  | PEÇAS | QUANT | PESOS | TOTAL | DIÂMETRO CALCULADO | DIAMETRO ADOTADO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AF06 | LV | 1 | 0,3 | 0,3 | ø25mm | Ø25mm |
|  | VS | 1 | 0,3 | 0,3 | ø25mm | Ø25mm |
|  | DH | 1 | 0,4 | 0,4 | ø25mm | ø25mm |
|  | CH | 1 | 0,4 | 0,4 | ø25mm | ø25mm |
|  |  |  | TOTAL: | 1,4 | ø25mm | ø32mm |

Assim, somando a contribuição de todas as colunas:

|  | PRUMADAS | QUANT | PESOS | TOTAL | DIÂMETRO CALCULADO | DIAMETRO ADOTADO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AF´S | AF - 01 | 1 | 2,0 | 2,0 | ø25mm | Ø25mm |
|  | AF - 02 | 1 | 1,0 | 1,0 | ø25mm | ø25mm |
|  | AF - 03 | 1 | 2,9 | 2,9 | ø25mm | ø25mm |
|  | AF - 04 | 1 | 1,0 | 1,0 | ø25mm | ø25mm |
|  | AF - 05 | 1 | 1,4 | 1,4 | ø25mm | ø25mm |
|  | AF - 06 | 1 | 1,4 | 1,4 | ø25mm | ø25mm |
|  | TOTAL | - | - | 9,7 | Ø25mm | ø32mm |

INSTALAÇÃO DE ESGOTO

A instalação de esgoto sanitário foi elaborada de modo a permitir um rápido escoamento dos dejetos e fácil desobstrução, bem como a perfeita vedação dos gases para o interior da edificação através de sifões.

As tubulações serão executadas em PVC branco tipo esgoto. Os ramais se unem a uma caixa coletora, tendo como destino final uma fossa e um sumidouro.

| DIMENSIONAMENTO DOS RAMAIS DE ESGOTO LEVANTAMENTO DAS UNIDADES HUNTER DE CONTRIBUIÇÃO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Unidades | Valor | Quantidade | Total |
| VS | 6 | 7 | 42 |
| CHUV | 2 | 1 | 2 |
| LV | 1 | 7 | 7 |
| PIA | 3 | 2 | 6 |
| MC | 6 | 3 | 18 |
| DH | 2 | 7 | 14 |
| Somatório Total = |  |  | 89 |

Adotamos, portanto um ramal coletor de Bitola igual a 100mm

Inclinação da Tubulação = 1,0%

DIMENSIONAMENTO DA FOSSA SÉPTICA Vc = N x C, Onde: N= Número de Ocupantes da Edificação = 17 hab C= Contribuição de Despojos dos Moradores = 50L/hab/dia(comercial). Então; Vc= 17 * 50 = 850L/dia Taxa de Absorção do Solo (Ta) = 85L/m², pois o solo é silte argiloso. Taxa de Acumulação Total de Lodo (K) = 57 Período de Detenção (T) = 1 Dias Contribuição de Lodo Fresco (Lf) = 0,20L/pessoa/dia(comercial) Cálculo do Volume Útil V=1000+N x (CxT + KxLf) = 1000+ 17x(50x1,00 +57x0,20) = 2,04 m³ Área da Fossa segundo o Projeto = 3,60m² Comprimento Útil da Fossa segundo o Projeto = 1,80 m Largura Útil da Fossa segundo o Projeto = 1,50 m Altura Calculada da Fossa = 2,04/3,60 = 0,58m Altura Útil adotada da Fossa = 1,50 m

DIMENSIONAMENTO DO SUMIDOURO Área de Infiltração:

Ai = Vc/Ta Então; Ai= 850/85 = 10m² Dimensões do Sumidouro: Largura útil do sumidouro= 1,50 m Comprimento útil do sumidouro= 2,10m Altura do sumidouro= 1,60m Então; Área do Fundo do Sumidouro = 3,15m² Área das Paredes do Sumidouro = 2,10* 1,60 * 2 + 1,50* 1,60 * 2 = 11,52m² Somatório das Áreas = 14,67 m² > Ai = 10m² , portanto, com essas dimensões o Sumidouro comporta com a quantidade de líquido que irá receber.

VENTILAÇÃO:

O projeto de instalação de ventilação foi elaborado de modo a permitir a saída dos gases que se formem no interior das tubulações de esgoto e devem apresentar uma extremidade superior na coberta, ou seja, em contato com o ar atmosférico.

| DIMENSIONAMENTO DAS COLUNAS DE VENTILAÇÃO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CV | Ramal (mm) | U.H.C. do Ramal | Comprimento CV(m) | φ (mm) |
| CV01 | 100 | 10 | 1,80 | 50 |
| CV02 | 100 | 10 | 2,70 | 50 |
| CV03 | 100 | 10 | 1,80 | 50 |
| CV04 | 100 | 10 | 3,10 | 50 |
| CV05 | 100 | 10 | 1,50 | 50 |

CAIXAS DE INSPEÇÃO, GORDURA E SABÃO

Serão utilizadas caixas de inspeção, gordura e sabão, conforme a NBR-8160, com as seguintes características:

Medição interno = 60 cm

Parte submersa do septo = 40 cm

Capacidade de retenção = 216 litros

Diâmetro nominal da tubulação = 100 mm

INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS

DIMENSIONAMENTO DAS CALHAS

Área de contribuição: A1 = 700 m²;A2 = 43,25m²  ; A3 = 43,62m²; A4: 26,60 m²

Local : Tianguá (CE).

Período de retorno: 5 anos.(i=156mm)

Material de calha: Concreto

Declividade de calha: 1,0%(mínimo).

Calha trabalhando a 1/2 seção.

Q1 = 156x 700 = 1820 Litros/min.

60

Q2 = 156x 43,25 = 112,45Litros/min.

60

Q3 = 156x 43,62 = 113,41Litros/min.

60

Q3 = 156x 26,6 = 69,16Litros/min.

60

# Serão utilizados 04 calhas de zinco na estrutura, com caimento indicado no projeto de águas pluviais. Em cada calha haverá 2 condutores verticais em zinco com diâmetro de Ø200mm que conduzirá para as tubulações verticais e posteriormente as caixas de areia.

Serão utilizados 3 Condutores verticais em PVC com diâmetro de Ø100mm, cada um em uma laje especifica diferente, como detalhado no projeto de águas pluviais, estes fixado na alvenaria para condução da água vertical para a sarjeta.

Serão instalados também sistemas de drenagem no chão, através de calha de chão perfil cartola com inclinações especificadas em projeto.

Tianguá, 03 de Abril de 2020.

Atenciosamente,

____________________________________________________

RESPONSÁVEL TÉCNICO