MEMÓRIA DE CÁLCULO HIDROSANITÁRIO

OBRA:

XXX

ENDEREÇO:

XXX

OBJETIVO:

O presente Memorial visa descrever e analisar o projeto da edificação acima mencionada, que se compõe de uma edificação comercial, procurando atender as normas da ABNT.

Durante a elaboração do projeto, observou-se a perfeita economia, funcionalidade e simplicidade, sem, no entanto, ultrapassar as seguintes normas técnicas:

NBR 5626 – Instalações Prediais de Água Fria

NBR 8160 – Instalações Prediais de Esgoto Sanitário

NBR 10844 - Instalações Prediais de Águas Pluviais

INSTALAÇÃO DE ÁGUA FRIA

A alimentação de água fria da edificação consiste em um ramal de 25mm em PVC que entra pela RUA XXX e segue até um reservatório elevado com capacidade calculada abaixo, de acordo com o número de ocupantes da edificação e o consumo diário per capita:

| CÁLCULO DO RESERVATÓRIO LEI Nº _____________ ANEXO II CÓDIGO DE OBRAS E POSTURAS DIMENSIONAMENTO DA LOTAÇÃO E SAÍDA DAS EDIFICAÇÕES USO; DESCRIÇÃO; EXEMPLOS; POPULAÇÃO. DEPÓSITOS DE BAIXO RISCO; Depósito sem risco de incêndio expressivo; Edificações que armazenam, exclusivamente, tijolos, pedras, areias, cimento, metais e outros materiais incombustíveis; Uma pessoa por 30,00m² de área. Consumo Diário de Água Fria |
| --- |
| N = AC/30, Onde: Consideraremos uma pessoa a cada 30m² de área: N = Número de ocupantes da edificação AC = Área Construida = 80m² Então: N = 80 / 30 = 2,66 pessoas = 3 pessoas CD = NxC C = Consumo Per Capita da Edificação = 50L/hab./dia (Comercial), porém, será adotado 200L/hab./dia CD = 3 * 200 = 600 CD x 2 = 600x 2 = 1200Litros ou 1,20m³ Área do Reservatório (segundo Projeto de Arquitetura) = 1,67m² * 2 = 3,34 Então a altura da Lâmina D’ água será 0,36m e serão utilizados duas Caixas d’água de 0,83m de altura de acordo com o projeto arquitetônico. |  |  |
| Dimensionamento do Barrilete de Alimentação de Água Fria |
| Levantamento Total dos Pesos das Unidades de Consumo |

|  | PEÇAS | QUANT | PESOS | TOTAL | DIÂMETRO CALCULADO | DIAMETRO ADOTADO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AF – 01 | CH | 1 | 0,4 | 0,4 | ø25mm | ø25mm |
|  | DH | 1 | 0,1 | 0,1 | ø25mm | ø25mm |
|  | VS | 1 | 0,3 | 0,3 | ø25mm | ø25mm |
|  | LV | 1 | 0,3 | 0,3 | ø25mm | ø25mm |
|  |  |  | TOTAL: | 1,1 | ø25mm | ø32mm |

|  | PEÇAS | QUANT | PESOS | TOTAL | DIÂMETRO CALCULADO | DIAMETRO ADOTADO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AF - 02 | DH | 1 | 0,1 | 0,1 | ø25mm | ø25mm |
|  | VS | 1 | 0,3 | 0,3 | ø25mm | ø25mm |
|  | LV | 1 | 0,3 | 0,3 | ø25mm | ø25mm |
|  |  |  | TOTAL: | 0,7 | ø25mm | ø32mm |

|  | PRUMADAS | QUANT | PESOS | TOTAL | DIÂMETRO CALCULADO | DIAMETRO ADOTADO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GERAL | AF - 01 | 1 | 1,1 | 1,1 | ø25mm | Ø32mm |
|  | AF - 02 | 1 | 1,1 | 0,7 | ø25mm | Ø32mm |
|  | TOTAL | - | - | 1,8 | ø32mm | ø32mm |

INSTALAÇÃO DE ESGOTO

A instalação de esgoto sanitário foi elaborada de modo a permitir um rápido escoamento dos dejetos e fácil desobstrução, bem como a perfeita vedação dos gases para o interior da edificação através de sifões.

As tubulações serão executadas em PVC branco tipo esgoto. Os ramais se unem a uma caixa coletora, tendo como destino final a rede coletora de esgoto, não havendo necessidade de calcular um conjunto fossa sumidouro.

| DIMENSIONAMENTO DOS RAMAIS DE ESGOTO LEVANTAMENTO DAS UNIDADES HUNTER DE CONTRIBUIÇÃO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Unidades | Valor | Quantidade | Total |
| VS | 6 | 2 | 12 |
| CHUV | 2 | 1 | 2 |
| DH | 1 | 2 | 2 |
| LV | 1 | 2 | 2 |
| Somatório Total = |  |  | 18 |

Adotamos, portanto um ramal coletor de Bitola igual a 100mm

Inclinação da Tubulação = 1,0%

VENTILAÇÃO:

O projeto de instalação de ventilação foi elaborado de modo a permitir a saída dos gases que se formem no interior das tubulações de esgoto e devem apresentar uma extremidade superior na coberta, ou seja, em contato com o ar atmosférico.

| DIMENSIONAMENTO DAS COLUNAS DE VENTILAÇÃO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CV | Ramal (mm) | U.H.C. do Ramal | Comp. CV(m) | φ (mm) |
| CV01 | 100 | 10 | 5,50 | 50 |
| CV02 | 100 | 08 | 5,50 | 50 |

CAIXAS DE INSPEÇÃO, GORDURA E SABÃO

Serão utilizadas caixas de inspeção, gordura e sabão, conforme a NBR-8160, com as seguintes características:

Medição interno = 60 cm

Parte submersa do septo = 40 cm

Capacidade de retenção = 216 litros

Diâmetro nominal da tubulação = 100 mm

INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS

O projeto de instalação de águas pluviais foi elaborado de modo a permitir o rápido escoamento da água coletada na coberta da edificação até o seu destino final (escoamento na sarjeta). O cálculo da vazão de projeto é o seguinte:

Q =, onde:

Q – vazão de projeto em m³/s.

i – precipitação máxima a considerar, tomando-se como base um período de retorno de 5 anos no município de Sobral/CE = 156 mm/h = 0,156 m/h

A – área de contribuição da coberta em m².

Área de coberta total (De acordo com o projeto de arquitetura) =73,35 m²

Área de Contribuição da APTOTAL= 73,35 m²

QTOTAL = 156 x 73,35 = 190,71 Litros/min.

60

| VAZÃO DE PROJETO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Onde: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q = Vazão de Projeto em (L/min) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c = Coeficiente de escoamento superficial = (considera-se c = 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a = Área de contribuição (m ²) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| i = Intensidade Pluviométrica em (mm/h) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PARÂMETROS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c = | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| i = | 156 | mm/h |  |  |  |  |  |  |
| a = | 74,37 | m² |  |  |  |  |  |  |
| Q = | 190,71 | L/min |  |  |  |  |  |  |

# Será utilizado 01 calha de concreto medindo 300mm de largura x 200mm de altura com caimento indicado no projeto hidrossanitário. Serão utilizadas caixas de passagens para coleta dos tubos de águas pluviais e escoamento das águas pluviais da coberta e em seguida para sarjeta. Os condutores horizontais em PVC, que interligam as caixas de areia, apresentam diâmetro de Ø100mm com i = 1%.

Atenciosamente,

________________________________________

XXXX