## Plan1
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
CIRCUITO | DESCRIÇÃO | ILUMINAÇÃO(W) |  |  | TOMADAS(W) |  |  |  | TOTAL | POTÊNCIA | FATOR | POTÊNCIA | CORRENTE | DISJUNTOR | FIO/CABO | FASES | A | A | B | C
|  | 16 | 20 | 40 | 100 | 600 | 1600 | 3500 | UNIDADE | ATIVA(W) | DE POTÊNCIA | APARENTE | DE PROJETO | A | mm² | ABC | A B C | (W) | (W) | (W)
1 | ILUMINAÇÃO | 0 | 20 | 8 | [5 empty] | 720 | 1 | 720 | 3.272 | 1x10 | 1F+N #2.5 | A | 720 | 720 | 0 | 0
2 | TUG SUÍTE/GARAGEM/WC 1 |  |  |  | 10 | 1 |  |  |  | 1600 | 1 | 1600 | 7.271 | 1X10 | 1F+N+ T #2.5 | B | 1600 | 0 | 1600 | 0
3 | TUG ESTAR |  |  |  | 8 | 0 |  |  |  | 800 | 1 | 800 | 3.6355 | 1x10 | 1F+N+ T #2.5 | C | 800 | 0 | 0 | 800
4 | TUG COZINHA/JANTAR/SERVIÇO |  |  |  | 8 | 2 |  |  |  | 2000 | 1 | 2000 | 9.0888 | 1X16 | 1F+N+ T #2.5 | A | 2000 | 2000 | 0 | 0
5 | TUG QUARTO/SUÍTE/WC2 |  |  |  | 13 | 1 |  |  |  | 1900 | 1 | 1900 | 8.6344 | 1X10 | 1F+N+ T #2.5 | B | 1900 | 0 | 1900 | 0
6 | CHUV. ELÉ. | [6 empty] | 1 |  | 3500 | 1 | 3500 | 15.9054 | 1X10 | 1F+N+ T #2.5 | C | 3500 | 0 | 0 | 3500
7 | CHUV. ELÉ. | [6 empty] | 1 |  | 3500 | 1 | 3500 | 15.9054 | 1X20 | 1F+N+ T #4.0 | A | 3500 | 3500 | 0 | 0
8 | AR COND | [5 empty] | 1 |  |  | 1600 | 1 | 1600 | 7.271 | 1X20 | 1F+N+ T #4.0 | B | 1600 | 0 | 1600 | 0
9 | AR COND | [5 empty] | 1 |  |  | 1600 | 1 | 1600 | 7.271 | 1X10 | 1F+N+ T #2.5 | C | 1600 | 0 | 0 | 1600
10 | AR COND | [5 empty] | 1 |  |  | 1600 | 1 | 1600 | 7.271 | 1X10 | 1F+N+ T #2.5 | B | 1600 | 0 | 1600 | 0
11 | MOTOR PORTÃO |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 600 | 1 | 600 | 2.7266 | 1X10 | 1F+N+ T #2.5 | C | 600 | 0 | 0 | 600
12 | RESERVA
13 | RESERVA
14 | RESERVA
15 | RESERVA
16 | RESERVA
TOTAL: | [14 empty] | 3F+N+ T #6.0 | ABC | 19420 | 6220 | 6700 | 6500