MEMÓRIA DE CÁLCULO HIDROSANITÁRIO

OBRA:

EDIFICAÇÃO DE USO UNIFAMILIAR DE PROPRIEDADE DE

PROPRIETÁRIO

ENDEREÇO:

-

OBJETIVO:

O presente Memorial visa descrever e analisar o projeto da edificação acima mencionada, que se compõe de uma edificação residencial unifamiliar, procurando atender as normas da ABNT.

Durante a elaboração do projeto, observou-se a perfeita economia, funcionalidade e simplicidade, sem, no entanto, ultrapassar as seguintes normas técnicas:

NBR 5626 – Instalações Prediais de Água Fria

NBR 8160 – Instalações Prediais de Esgoto Sanitário

NBR 10844 - Instalações Prediais de Águas Pluviais

INSTALAÇÃO DE ÁGUA FRIA

A alimentação de água fria da edificação consiste em um ramal de 25mm em PVC que entra pela RUA 09 e segue até um reservatório elevado com capacidade calculada abaixo, de acordo com o número de ocupantes da edificação e o consumo diário per capita:

| CÁLCULO DO RESERVATÓRIO LEI Nº _____________ ANEXO II CÓDIGO DE OBRAS E POSTURAS DIMENSIONAMENTO DA LOTAÇÃO E SAÍDA DAS EDIFICAÇÕES USO; DESCRIÇÃO; EXEMPLOS; POPULAÇÃO. RESIDENCIAL; Habitações unifamiliares; Casas térreas ou assobradadas, isoladas Ou não; Duas pessoas por Dormitório. Consumo Diário de Água Fria |
| --- |
| CD = NxC, Onde: Considerando 2 pessoas por dormitório temos: N = Número de ocupantes da edificação = 2x2 = 4hab. C = Consumo Per Capita da Edificação =150L/hab./dia (Padrão Alto) Então; CD = 4x 150 = 600Litros ou 0,60 m³ CD x 2 = 600x 2 = 1200Litros ou 1,20m³ Área do Reservatório (segundo Projeto de Arquitetura) =2,31m² Então a altura da Lâmina D’ água, será 0,52m, e a altura da Caixa D’água será, portanto, 1,10 m, em acordo ao Projeto de Arquitetura. Barrilete: 0,92 m. |  |  |
| Dimensionamento do Barrilete de Alimentação de Água Fria |
| Levantamento Total dos Pesos das Unidades de Consumo |

|  | PEÇAS | QUANT | PESOS | TOTAL | DIÂMETRO CALCULADO | DIAMETRO ADOTADO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AF - 03 | PIA | 1 | 0,7 | 0,7 | ø25mm | ø25mm |
|  | FI | 1 | 0,1 | 0,1 | ø25mm | ø25mm |
|  |  |  | TOTAL: | 0,8 | ø25mm | ø32mm |

|  | PEÇAS | QUANT | PESOS | TOTAL | DIÂMETRO CALCULADO | DIAMETRO ADOTADO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AF - 04 | TQ | 1 | 0,7 | 0,7 | ø25mm | ø25mm |
|  | MLR | 1 | 1,0 | 1,0 | ø25mm | ø25mm |
|  |  |  | TOTAL: | 1,7 | ø25mm | ø32mm |

|  | PEÇAS | QUANT | PESOS | TOTAL | DIÂMETRO CALCULADO | DIAMETRO ADOTADO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AF – 01 AF – 02 | CH | 1 | 0,4 | 0,4 | ø25mm | ø25mm |
|  | DH | 1 | 0,1 | 0,1 | ø25mm | ø25mm |
|  | VS | 1 | 0,3 | 0,3 | ø25mm | ø25mm |
|  | LV | 1 | 0,3 | 0,3 | ø25mm | ø25mm |
|  |  |  | TOTAL: | 1,1 | ø25mm | ø32mm |

|  | PRUMADAS | QUANT | PESOS | TOTAL | DIÂMETRO CALCULADO | DIAMETRO ADOTADO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GERAL | AF - 01 | 1 | 1,1 | 1,1 | ø25mm | Ø32mm |
|  | AF - 02 | 1 | 1,1 | 1,1 | ø25mm | Ø32mm |
|  | AF - 03 | 1 | 1,7 | 1,7 | ø25mm | Ø32mm |
|  | AF - 04 | 1 | 0,8 | 0,8 | ø25mm | Ø32mm |
|  | TOTAL | - | - | 4,7 | ø32mm | ø32mm |

INSTALAÇÃO DE ESGOTO

A instalação de esgoto sanitário foi elaborada de modo a permitir um rápido escoamento dos dejetos e fácil desobstrução, bem como a perfeita vedação dos gases para o interior da edificação através de sifões.

As tubulações serão executadas em PVC branco tipo esgoto. Os ramais se unem a uma caixa coletora, tendo como destino final a rede coletora de esgoto, não havendo necessidade de calcular um conjunto fossa sumidouro.

| DIMENSIONAMENTO DOS RAMAIS DE ESGOTO LEVANTAMENTO DAS UNIDADES HUNTER DE CONTRIBUIÇÃO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Unidades | Valor | Quantidade | Total |
| BS | 6 | 2 | 12 |
| CHUV | 2 | 3 | 6 |
| DH | 1 | 2 | 2 |
| LV | 1 | 2 | 2 |
| MLR | 3 | 1 | 3 |
| TQ | 3 | 1 | 3 |
| PI | 3 | 2 | 6 |
| Somatório Total = |  |  | 34 |

Adotamos, portanto um ramal coletor de Bitola igual a 100mm

Inclinação da Tubulação = 1,0%

VENTILAÇÃO:

O projeto de instalação de ventilação foi elaborado de modo a permitir a saída dos gases que se formem no interior das tubulações de esgoto e devem apresentar uma extremidade superior na coberta, ou seja, em contato com o ar atmosférico.

| DIMENSIONAMENTO DAS COLUNAS DE VENTILAÇÃO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CV | Ramal (mm) | U.H.C. do Ramal | Comp. CV(m) | φ (mm) |
| CV01 | 100 | 10 | 5,50 | 50 |
| CV02 | 100 | 10 | 5,50 | 50 |

CAIXAS DE INSPEÇÃO, GORDURA E SABÃO

Serão utilizadas caixas de inspeção, gordura e sabão, conforme a NBR-8160, com as seguintes características:

Medição interno = 60 cm

Parte submersa do septo = 40 cm

Capacidade de retenção = 216 litros

Diâmetro nominal da tubulação = 100 mm

INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS

O projeto de instalação de águas pluviais foi elaborado de modo a permitir o rápido escoamento da água coletada na coberta da edificação até o seu destino final (escoamento na sarjeta). O cálculo da vazão de projeto é o seguinte:

Q =, onde:

Q – vazão de projeto em m³/s.

i – precipitação máxima a considerar, tomando-se como base um período de retorno de 5 anos no município de Sobral/CE = 156 mm/h = 0,156 m/h

A – área de contribuição da coberta em m².

Área de coberta total (De acordo com o projeto de arquitetura) =77,71 m²

Área de Contribuição da APTOTAL= 1,26 m²

QTOTAL = 156 x 1,26 = 3,28 Litros/min.

60

| VAZÃO DE PROJETO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Onde: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q = Vazão de Projeto em (L/min) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c = Coeficiente de escoamento superficial = (considera-se c = 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a = Área de contribuição (m ²) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| i = Intensidade Pluviométrica em (mm/h) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PARÂMETROS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c = | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| i = | 156 | mm/h |  |  |  |  |  |  |
| a = | 74,37 | m² |  |  |  |  |  |  |
| Q = | 193,36 | L/min |  |  |  |  |  |  |

| DIMENSIONAMENTO DE CALHAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Onde : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q = Vazão de Projeto da calha em (L/min) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K = 60000 (NBR 10844/89) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S = Área da seção molhada (m²) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n = Coeficiente de rugosidade |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rh = S/P - Raio hidráulico (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| i = Declividade da calha (m/m) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PARÂMETROS CALCULADOS |  |  |  | PARÂMETROS FORNECIDOS |  |  |  |  |
| K = | 60000 |  |  | S = | 0,075 |  | a = | 0,30 |
| S = | 0,075 |  |  |  |  |  | b = | 0,25 |
| n = | 0,013 |  |  | P = | 0,85 |  | i= | 1,5% |
| Rh = | 0,09 |  |  |  |  |  |  |  |
| i= | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |
| VAZÃO CALCULADA DA CALHA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q = | 8402,54 | L/min |  |  |  |  |  |  |

Serão utilizadas caixas de passagens para coleta dos tubos de águas pluviais e escoamento das águas pluviais da coberta e em seguida para sarjeta. Os condutores horizontais em pvc, que interligam as caixas de areia apresentam diâmetro de Ø100mm com i = 1%.

Atenciosamente,

________________________________________

-