## Plan1
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
CIRCUITO | DESCRIÇÃO | ILUMINAÇÃO(W) |  |  | TOMADAS(W) |  |  |  | TOTAL | POTÊNCIA | FATOR | POTÊNCIA | CORRENTE | DISJUNTOR | FIO/CABO | FASES | A | B | C | C
|  | 16 | 20 | 40 | 100 | 600 | 1600 | 3500 | UNIDADE | ATIVA(W) | DE POTÊNCIA | APARENTE | DE PROJETO | A | mm² | ABC | A B C | (W) | (W) | (W)
1 | ILUMINAÇÃO | 11 | 5 | 5 | [5 empty] | 476 | 1 | 476 | 2.1631 | 1x10 | 1F+N #2.5 | B |  | 476
2 | TUG SOCIAL |  |  |  | 19 |  |  |  |  | 1900 | 1 | 1900 | 8.6344 | 1X10 | 1F+N+ T #2.5 | C |  |  | 1900 | 1
3 | TUG WCs |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1200 | 1 | 1200 | 5.4533 | 1x10 | 1F+N+ T #2.5 | C |  |  | 1200 | 1
4 | TUG COZINHA |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 2100 | 1 | 2100 | 9.5432 | 1X16 | 1F+N+ T #2.5 | C |  |  | 2100 | 1
5 | AR COND | [5 empty] | 1 |  |  | 1600 | 1 | 1600 | 7.271 | 1X10 | 1F+N+ T #2.5 | A | 1600
6 | AR COND | [5 empty] | 1 |  |  | 1600 | 1 | 1600 | 7.271 | 1X10 | 1F+N+ T #2.5 | B |  | 1600
7 | CHUV. ELÉ. | [6 empty] | 1 |  | 3500 | 1 | 3500 | 15.9054 | 1X20 | 1F+N+ T #4.0 | A | 3500
8 | CHUV. ELÉ. | [6 empty] | 1 |  | 3500 | 1 | 3500 | 15.9054 | 1X20 | 1F+N+ T #4.0 | B |  | 3500
9 | MOTOR PORT. |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 600 | 1 | 600 | 2.7266 | 1X10 | 1F+N+ T #2.5 | B |  | 600
10 | RESERVA | [14 empty] | A
11 | RESERVA | [14 empty] | B
12 | RESERVA | [14 empty] | C
TOTAL: | [14 empty] | 3F+N+ T #6.0 | ABC | 5100 | 6176 | 5200 | 3