## QUADRO DE CARGAS
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CARGAS
CIRCUITO | DESCRIÇÃO |  |  | TOMADAS(W) |  | ESPECÍFICO | POTÊNCIA | FATOR | POTÊNCIA | CORRENTE | DISJUNTOR | FIO/CABO | FASES | A | B | C
|  | 20 | 40 | 100 | 600 |  | ATIVA(W) | DE POTÊNCIA | APARENTE | DE PROJETO | A | mm² | ABC | A B C | (W) | (W)
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 1 - USO GERAL
1 | ILUMINAÇÃO EXTERNA | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 320 | 1 | 320 | 1.6727 | 10 | 1F+N+ T #2.5 | B | 0 | 320 | 0
2 | ILUMINAÇÃO INTERNA | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 460 | 1 | 460 | 2.4045 | 10 | 1F+N+ T #2.5 | C | 0 | 0 | 460
3 | TUG 1 - RECEPÇÃO | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 2200 | 1 | 2200 | 11.5 | 16 | 1F+N+ T #2.5 | A | 2200 | 0 | 0
4 | TUG 4 - COPA | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 2600 | 1 | 2600 | 13.5909 | 16 | 1F+N+ T #2.5 | B | 0 | 2600 | 0
5 | TUG 5 - ADM | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 600 | 1 | 600 | 3.1364 | 10 | 1F+N+ T #2.5 | A | 600 | 0 | 0
6 | AR COND | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 1600 | 1 | 1600 | 8.3636 | 16 | 1F+N+ T #2.5 | B | 0 | 1600 | 0
7 | AR COND | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 1600 | 1 | 1600 | 8.3636 | 16 | 1F+N+ T #2.5 | C | 0 | 0 | 1600
| RESERVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| RESERVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| RESERVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 2 - CONSULTÓRIO 1
8 | ILUMINAÇÃO | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 160 | 1 | 160 | 0.83636 | 10 | 1F+N+ T #2.5 | C | 0 | 0 | 160
9 | TUG 2 - CONSULTÓRIO 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1300 | 1 | 1300 | 6.7955 | 10 | 1F+N+ T #2.5 | C | 0 | 0 | 1300
10 | AR COND | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 1600 | 1 | 1600 | 8.3636 | 16 | 1F+N+ T #2.5 | C | 0 | 0 | 1600
RESERVA
RESERVA
RESERVA
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 3 - CONSULTÓRIO 2
11 | ILUMINAÇÃO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 120 | 1 | 120 | 0.62727 | 10 | 1F+N+ T #2.5 | C | 0 | 0 | 120
12 | TUG 3 - CONSULTÓRIO 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1100 | 1 | 1100 | 5.75 | 10 | 1F+N+ T #2.5 | A | 1100 | 0 | 0
13 | AR COND | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 1600 | 1 | 1600 | 8.3636 | 16 | 1F+N+ T #2.5 | A | 1600 | 0 | 0
RESERVA
RESERVA
RESERVA
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 4 - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO
14 | ILUMINAÇÃO | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 280 | 1 | 280 | 1.4636 | 10 | 1F+N+ T #2.5 | C | 0 | 0 | 280
15 | TUG 6 - CONS. ODONT. | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1500 | 1 | 1500 | 7.8409 | 10 | 1F+N+ T #2.5 | B | 0 | 1500 | 0
16 | AR COND | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 1600 | 1 | 1600 | 8.3636 | 16 | 1F+N+ T #2.5 | A | 1600 | 0 | 0
17 | RAIO X | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1 | 1000 | 5.2273 | 10 | 1F+N+ T #2.5 | B | 0 | 1000 | 0
18 | AUTOCLAVIS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 1 | 500 | 2.6136 | 16 | 1F+N+ T #2.5 | A | 500 | 0 | 0
19 | AUTOCLAVIS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 1 | 500 | 2.6136 | 20 | 1F+N+ T #2.5 | B | 0 | 500 | 0
20 | COMPRESSOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 1700 | 1 | 1700 | 8.8864 | 16 | 1F+N+ T #2.5 | C | 0 | 0 | 1700
21 | BOMBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 1 | 500 | 2.6136 | 10 | 1F+N+ T #2.5 | A | 500 | 0 | 0
22 | CADEIRA ODONTOLÓGICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 | 1 | 800 | 4.1818 | 10 | 1F+N+ T #2.5 | A | 800 | 0 | 0
RESERVA
RESERVA
RESERVA
[5 empty] | POTENCIA TOTAL COM FATOR DE DEMANDA = |  |  |  | 15002 | 68.1909 | 70 | 3F+N+ T # 25.0 | ABC | 8900 | 7520 | 7220