## Laudo Técnico — Regularização de Edificação Multifamiliar (Condomínio)

1. Identificação do Imóvel

- Endereço: [Rua/Av., nº, Bairro, Município/UF, CEP]

- Matrícula(s): [Matrícula(s) nº, CRI da Comarca]

- Inscrição Municipal (IPTU): [nº principal e, se houver, unidades autônomas]

- Descrição sucinta: Edifício residencial multifamiliar com [X] pavimentos, [X] unidades, área construída total aprox. [XXXX,XX m^2]; terreno de [XXXX,XX m^2].

1. Objetivo do Laudo

- Subsidiar o processo de regularização da edificação e das unidades junto à Prefeitura Municipal e, quando aplicável, ao Cartório de Registro de Imóveis, visando atualização cadastral, habite-se/auto de regularização e adequação de áreas.

1. Vistoria e Análise

- Vistoria em: [data], período: [hh:mm–hh:mm].

- Amostragem: Áreas comuns (portaria, halls, circulação vertical, casa de máquinas, cobertura, reservatórios), amostra representativa de unidades ([nº]) e áreas técnicas.

- Condições observadas:

- Estrutura aparenta estabilidade; sem indícios de anomalias estruturais significativas.

- Sistemas elétricos e SPDA: recomenda-se verificação/ensaio de aterramento e para-raios; atualização de quadros/NR10 e identificação.

- Sistema hidrossanitário: reservatórios com tampas e inspeção; ventilações de esgoto conforme NBR 8160; válvulas de alívio/limpeza.

- Segurança contra incêndio: rotas sinalizadas parcialmente; extintores dentro da validade, porém layout pode demandar IT local; portas corta-fogo necessitam ajuste/fecho em alguns pavimentos.

- Acessibilidade: rota acessível na entrada carece de rebaixamento e corrimãos com prolongamentos em escadas, conforme NBR 9050.

Documentação: Plantas aprovadas incompletas; há alterações em áreas comuns (fechamento de parte do pilotis, criação de depósito) não refletidas no processo.

Normas e legislação:

- Código de Obras, LUOS/Zoneamento e Plano Diretor Municipal.

- Normas do Corpo de Bombeiros (Instruções Técnicas) para AVCB/CLCB.

- ABNT NBR 16747, NBR 5410, NBR 13570 (segurança em instalações elétricas de baixa tensão — edificações residenciais), NBR 5419 (SPDA), NBR 9077 (saídas de emergência), NBR 9050 (acessibilidade), NBR 5626/8160, NBR 15575.

1. Constatações e Recomendações

- Irregularidades:

- Áreas comuns modificadas sem atualização de projeto aprovado.

- Rotas acessíveis incompletas; porta corta-fogo com não conformidades pontuais.

- Ausência/defasagem de documentação de segurança (AVCB/CLCB, se exigível).

Recomendações:

1. Projeto Arquitetônico Legal “as built” geral e de áreas comuns, com atualização do quadro de áreas e verificação de parâmetros urbanísticos.

2. Projetos complementares, se requeridos:

3. Acessibilidade (NBR 9050 — rampas, corrimãos, sinalização podotátil onde aplicável).

4. Segurança contra incêndio (layout de extintores, sinalização, iluminação de emergência, portas, SPDA).

5. ART/RRT de responsabilidade técnica (arquitetura e complementares).

6. Regularização junto à Prefeitura (processo administrativo) e Corpo de Bombeiros para obtenção/renovação de AVCB/CLCB.

7. Adequações construtivas:

8. Ajuste/instalação de corrimãos duplos com prolongamentos; guarda-corpos com altura e vãos conforme norma.

9. Sinalização fotoluminescente em rotas; iluminação de emergência; fechamento e funcionamento adequado de portas corta-fogo.

10. Execução/ajuste de rampas e rebaixos com inclinação conforme NBR 9050.

Materiais/técnicas recomendadas:

- Corrimãos em aço inox/alumínio com terminais adequados e altura 0,92 m ±; guarda-corpos com fechamento até 1,10 m; sinalização de saída em conformidade.

- Extintores ABC de capacidade conforme carga de incêndio e IT local; blocos autônomos de iluminação de emergência com autonomia mínima exigida.

1. Documentação Anexa

- Plantas “as built” das áreas comuns e implantação.

- Relatório fotográfico.

- Memorial descritivo das adequações propostas.

- ART/RRT correspondentes.

- Anexos exigidos pela Prefeitura e Corpo de Bombeiros.

1. Conclusão

- Parecer: Regularização viável mediante atualização do projeto legal e execução das adequações de acessibilidade e segurança contra incêndio indicadas, com posterior obtenção de AVCB/CLCB (quando aplicável) e documento municipal de regularização.

- Declaração: Com o cumprimento das recomendações e aprovação dos órgãos competentes, a edificação poderá ser regularizada.

1. Responsável Técnico

- Nome: [Nome completo do profissional]

- Registro: [CREA/CAU nº]

- Assinatura e carimbo: ________________________________________