## Laudo Técnico

## — Regularização de Imóvel Comercial de Pequeno Porte

1. Identificação do Imóvel

- Endereço: [Rua/Av., nº, Loja/Conjunto, Bairro, Município/UF, CEP]

- Matrícula (se aplicável): [Matrícula nº, CRI]

- Inscrição Municipal (IPTU): [XXXXXX-XX]

- Descrição sucinta: Imóvel térreo destinado a comércio de [atividade principal], área construída aprox. [XXX,XX m^2] em terreno/galeria com área de [XXXX,XX m^2].

1. Objetivo do Laudo

- Fornecer base técnica para regularização do uso e do imóvel perante a Prefeitura (alvará de funcionamento/regularização) e atualização cadastral, além de orientar eventual averbação no Cartório de Registro de Imóveis.

1. Vistoria e Análise

- Vistoria: [data], [hh:mm–hh:mm].

- Situação atual:

- Layout interno com mezanino leve instalado sem constar em projeto aprovado.

- Instalação elétrica com circuitos separados para iluminação e tomadas; ausência de DR em áreas molhadas; SPDA não aplicável se unidade isolada sem estrutura independente.

- Hidrossanitário conforme NBR 5626; sanitário acessível carecendo de barras e dimensões mínimas (NBR 9050).

- Exigências de segurança contra incêndio: extintor ABC 4 kg na entrada e próximo ao fundo; sinalização de saída inexistente; iluminação de emergência ausente.

Documentação disponível: Sem alvará para a atividade atual; sem atualização de planta legal.

Normas/leis:

- Código de Obras e LUOS/Zoneamento (verificar se a atividade é permitida na zona).

- Normas do Corpo de Bombeiros (IT aplicáveis ao risco/área).

- ABNT NBR 5410, NBR 5626, NBR 8160, NBR 9050, NBR 16747.

1. Constatações e Recomendações

- Irregularidades:

- Mezanino executado sem aprovação (impacta carga de incêndio e rotas).

- Banheiro acessível incompleto.

- Falhas em segurança contra incêndio (extintores/sinalização/iluminação de emergência).

- Ausência do alvará de funcionamento/regularização para a atividade declarada.

Recomendações:

1. Projeto Arquitetônico Legal “as built” incluindo o mezanino (ou sua remoção, se não atendidos os parâmetros de altura/área/carga).

2. Verificação de uso conforme LUOS; se necessário, mudança de uso com documentação de suporte.

3. Projeto/lay-out de combate a incêndio conforme IT local: extintores, sinalização, iluminação de emergência, rotas desobstruídas.

4. Adequações de acessibilidade (NBR 9050): barras, dimensões, porta, área de manobra e rota acessível desde o acesso público.

5. Elétrica: instalação de DR em áreas molhadas; identificação de circuitos; adequação de seções/proteções; laudo de conformidade quando exigido.

6. Protocolar pedido de Alvará de Funcionamento/Regularização com toda a documentação exigida pelo município.

Materiais/técnicas:

- Extintores novos lacrados com Selo Inmetro; placas fotoluminescentes; blocos autônomos de emergência 100–200 lm.

- Barras de apoio aço inox 1¼” e porta com vão livre ≥ 0,80 m; sinalização de acessibilidade.

1. Documentação Anexa

- Plantas “as built” com quadro de áreas/usos.

- Registros fotográficos.

- Memorial descritivo de adequações.

- ART/RRT respectivas (arquitetura e, se for o caso, elétrica/PCI).

- Licenças/certidões conforme checklist municipal e dos Bombeiros.

1. Conclusão

- Parecer: A regularização do imóvel comercial é tecnicamente viável mediante atualização do projeto legal, adequações de PCI e acessibilidade, e posterior protocolo de alvará junto à Prefeitura.

- Declaração: Com a execução das medidas propostas e apresentação dos projetos/documentos, o imóvel poderá ser regularizado para o uso pretendido.

1. Responsável Técnico

- Nome: [Nome completo do profissional]

- Registro: [CREA/CAU nº]

- Assinatura e carimbo: ________________________________________

Observações importantes

- Adequar todos os itens aos parâmetros urbanísticos específicos do município (recuos, taxa de ocupação, coeficiente de aproveitamento, permeabilidade, uso permitido).

- A lista de documentos e exigências deve seguir o checklist oficial da Prefeitura e, quando aplicável, do Corpo de Bombeiros.

- Recomenda-se anexar cronograma de regularização com marcos: levantamento → projetos → protocolo → execução de adequações → vistorias → emissão de documento de regularização/AVCB.