MEMORIAL DE CÁLCULO

PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

OBRA:

-

ENDEREÇO:

-

OBJETIVO:

O presente Memorial visa descrever e analisar o projeto da edificação acima mencionada, que se compõe de uma edificação residencial unifamiliar, procurando atender as normas da ABNT.

Durante a elaboração do projeto, observou-se a perfeita economia, funcionalidade e simplicidade, sem, no entanto, ultrapassar as seguintes normas técnicas:

NBR 5626 – Instalações Prediais de Água Fria

NBR 8160 – Instalações Prediais de Esgoto Sanitário

NBR 10844 - Instalações Prediais de Águas Pluviais

INSTALAÇÃO DE ÁGUA FRIA

A alimentação de água fria da edificação consiste em um ramal de 25mm em PVC que entra pela Rua XXX e segue até um reservatório elevado com capacidade calculada abaixo, de acordo com o número de ocupantes da edificação e o consumo diário per capita:

| CÁLCULO DO RESERVATÓRIO CÓDIGO DE OBRAS E POSTURAS DIMENSIONAMENTO DA LOTAÇÃO E SAÍDA DAS EDIFICAÇÕES USO; DESCRIÇÃO; EXEMPLOS; POPULAÇÃO. RESIDENCIAL; Habitações unifamiliares; Casas térreas ou assobradadas, isoladas Ou não; Duas pessoas por Dormitório. Consumo Diário de Água Fria (CD) |
| --- |
| - CD = NxC Considerando 2 pessoas por dormitório temos: - N = Número de ocupantes da edificação = 4 dormitórios x 2 habitantes/dormitório - N = 8 habitantes - C = Consumo Per Capita da Edificação = 150L/hab./dia (Padrão Alto) - Então; - CD = 8 x 150 = 1200 Litros/dia ou 1,20 m³/dia Sabendo que o reservatório elevado deve ter capacidade para abastecer a edificação por um período de 2 dias: - VCD = CD x 2 dias = 1200x 2 = 2400Litros ou 2,40m³, mas será adotado uma Caixa D’água de 3,00 m³. - Área do Reservatório (segundo o Projeto de Arquitetura) =2,48m² Então a altura da Lâmina D’ água, será 1,21m, e a altura da Caixa D’água será, portanto, 1,50m, de acordo com o Projeto de Arquitetura com Barrilete: 0,80m. |  |
| Dimensionamento do Barrilete de Alimentação de Água Fria |  |
| Levantamento Total dos Pesos das Unidades de Consumo |  |
| PEÇAS; QUANT; PESOS; TOTAL; DIÂMETRO CALCULADO; DIAMETRO ADOTADO. AF 01 - WC Existente. AF 04 – Rever.; CH; 1; 0,4; 0,4; ø25mm; Ø25mm. DM; 1; 0,1; 0,1; ø25mm; Ø25mm. VS; 1; 0,3; 0,3; ø25mm; Ø25mm. LV; 1; 0,3; 0,3; ø25mm; Ø25mm. TOTAL:; 1,1; ø25mm; ø32mm. |

|  | PEÇAS | QUANT | PESOS | TOTAL | DIÂMETRO CALCULADO | DIAMETRO ADOTADO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AF 03 – Cozinha AF 05 - Cozinha | PIA | 1 | 0,7 | 0,7 | ø25mm | Ø25mm |
|  | FI | 1 | 0,1 | 0,1 | ø25mm | Ø25mm |
|  |  |  | TOTAL: | 0,8 | ø25mm | ø32mm |

|  | PEÇAS | QUANT | PESOS | TOTAL | DIÂMETRO CALCULADO | DIAMETRO ADOTADO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MLR | 1 | 1,0 | 1,0 |  |  |
| AF 02 - ÁREA DE SERVIÇO AF 06 – Área de Serviço | TQ | 1 | 0,7 | 0,7 | ø25mm | Ø25mm |
|  |  |  | TOTAL: | 1,7 | ø25mm | ø32mm |

|  | PRUMADAS | QUANT | PESOS | TOTAL | DIÂMETRO CALCULADO | DIAMETRO ADOTADO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GERAL | AF - 01 | 1 | 1,1 | 1,1 | ø25mm | Ø25mm |
|  | AF - 02 | 1 | 1,7 | 1,7 | ø25mm | Ø25mm |
|  | AF - 03 | 1 | 0,8 | 0,8 | ø25mm | Ø25mm |
|  | AF - 04 | 1 | 1,1 | 1,1 | ø25mm | Ø25mm |
|  | AF - 05 | 1 | 0,8 | 0,8 | ø25mm | Ø25mm |
|  | AF - 06 | 1 | 1,7 | 1,7 | ø25mm | Ø25mm |
|  | TOTAL | - | - | 7,2 | Ø25mm | ø32mm |

INSTALAÇÃO DE ESGOTO

A instalação de esgoto sanitário foi elaborada de modo a permitir um rápido escoamento dos dejetos e fácil desobstrução, bem como a perfeita vedação dos gases para o interior da edificação através de sifões.

As tubulações serão executadas em PVC branco tipo esgoto. Os ramais se unem a uma caixa coletora, tendo como destino final a rede coletora de esgoto, não havendo necessidade de calcular um conjunto fossa sumidouro.

| DIMENSIONAMENTO DOS RAMAIS DE ESGOTO LEVANTAMENTO DAS UNIDADES HUNTER DE CONTRIBUIÇÃO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Unidades | Valor | Quantidade | Total |
| VS | 6 | 2 | 12 |
| CHUV | 2 | 2 | 4 |
| DM | 1 | 2 | 2 |
| LV | 1 | 2 | 2 |
| TQ | 3 | 2 | 6 |
| PIA | 3 | 2 | 6 |
| MLR | 3 | 2 | 6 |
| Somatório Total = |  |  | 38 |

Adotamos, portanto um ramal coletor de Bitola igual a 100mm

Inclinação da Tubulação = 1,0%

VENTILAÇÃO:

O projeto de instalação de ventilação foi elaborado de modo a permitir a saída dos gases que se formem no interior das tubulações de esgoto e devem apresentar uma extremidade superior na coberta, ou seja, em contato com o ar atmosférico.

| DIMENSIONAMENTO DAS COLUNAS DE VENTILAÇÃO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CV | Ramal (mm) | U.H.C. do Ramal | Comp. CV(m) | φ (mm) |
| CV01 | 100 | 10 | 7,80 | 50 |
| CV02 | 100 | 10 | 4,80 | 50 |

CAIXAS DE INSPEÇÃO, GORDURA E SABÃO

Serão utilizadas caixas de inspeção, gordura e sabão, conforme a NBR-8160, com as seguintes características:

Medição interno = 60 cm

Parte submersa do septo = 40 cm

Capacidade de retenção = 216 litros

Diâmetro nominal da tubulação = 100 mm

INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS

DIMENSIONAMENTO DAS CALHAS

Área de contribuição: A1 = 35,40m ²

Local : Sobral (CE).

Período de retorno: 5 anos.(i=156mm)

Material de calha: Concreto

Declividade de calha: 1,0%(mínimo).

Calha trabalhando a 1/2 seção.

Q1 = 156 x 35,40 = 92,04 Litros/min.

60

# Será utilizado 01 calha de concreto medindo 600mm de largura x 300mm de altura, com caimento indicado no projeto de águas pluviais.

Será utilizado 1 Condutor vertical em pvc com diâmetro de Ø100mm, fixado na alvenaria para condução da água vertical para a sarjeta.

LOCAL, DATA.

Atenciosamente,

________________________________________

-